АДМИНИСТРАЦИЯ 	СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ИЖМА»

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2014 года										№ 4

Об утверждении схемы теплоснабжения

сельского поселения «Ижма»

Республики Коми

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года                                             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года за                     № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ  от 22.02.2012                       № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения «Ижма» Республики Коми. (Приложение)

2. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения «Ижма»                                                              И.Н. Истомин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Ижма

республики Коми

№ 4 от 27 февраля 2014 года

Заказчик:

Администрация сельского поселения «Ижма» Республики Коми, в лице Главы сельского поселения «Ижма» Истомина Игоря Николаевича,

Юридический адрес: 169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, улица Советская, дом 23.

Фактический адрес: 169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, улица Советская, дом 67.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКапитал»

Юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Первомайская, д.23А, оф.301

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Первомайская, д.23А, оф.301

Свидетельство саморегулирующей организации №  СРО-Э-142/045

_________________     Комарова С.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Общие положения…………………………………………………………………………5 Характеристика сельского поселения «Ижма» республики Коми…………………………………………………………………………………………6

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Ижма» республики Коми ……………………………………………………………………...….10

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей………………………………..…55

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя……………………………….……...59

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии…………………………………….….60

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей………....67

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….….69

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………….....70

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации………....71

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии………………………………………………………………………………..……..72

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям……………………….......……...73 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………......74

Приложение (электронная схема котельной «Квартальной»(формат -pdf))

## Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Разработка схемы теплоснабжения позволяет выявить и вывести из эксплуатации избыточные и не эффективные мощности, распределить тепловую нагрузку в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, повысить качество, надежность и безопасность теплоснабжения.

Тем самым обеспечивается реализация одной из главных задач закона                           «О теплоснабжении», а именно – получение качественной тепловой энергии по максимально низкой и доступной для потребителя цены, за счет приоритетной и максимальной загрузке источников, комбинированной выработке в системе теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации поселений;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

- оптимизация всей инфраструктуры существующего теплового хозяйства;

- замена тепловых сетей, их износ составляет 50 и более %;

- строительство транспортабельной котельной для социально-культурных объектов и учреждений обслуживания;

- теплоснабжение усадебной застройки планируется индивидуальное – от бытовых теплогенераторов на твердом топливе, электрокотлов.

Характеристика сельского поселения «Ижма»

География

Сельское поселение «Ижма» охватывает территорию 356195 га, располагается в центральной части, на востоке муниципального района «Ижемский». Наиболее протяженные его границы на севере и востоке с сельским поселением «Краснобор», на юге – с сельским поселением «Сизябск», на западе – с Усть-Цилемским районом Республики Коми.

В состав сельского поселения «Ижма» входят 3 населенных пункта село Ижма, деревни Константиновка  и Ласта.

Населенные пункты расположены вдоль реки  Ижма.

Рис. 1. План расположения Ижеского района республики Коми

Административным центром сельского поселения «Ижма» является село Ижма. Ижма является административным центром Ижемского муниципального района. Расстояние от районного центра с. Ижма до г. Сыктывкара составляет 544 км, в 150 км к северу от Ухты, на берегу реки Ижма.

Константиновка (Константин) - деревня на правом берегу р. Ижмы,  в  10 км от с.Ижма.

Ласта - деревня на правом берегу р. Ижмы,  в 12 км от с.Ижма.

Постоянно проживающего населения в сельском поселении «Ижма» 1 января  2012 г. Составила  4624 человек. На территории села Ижма расположены: 2 детских сада, 1 школа, 1 центр детского творчества, 1 детская юношеская спортивная школа, здание администрации.

Самым крупным сельскохозяйственным предприятием на территории сельского поселения «Ижма» является СПК «Агро-Центр».

Пищевая промышленность в сельском поселении «Ижма» представлена хлебопечением:

- потребительское общество «Альянс»,

- пекарня ИП Артеев О.С.

Предприятия коммунального хозяйства

-	ОАО «Коми тепловая компания» - оказание жилищно-коммунальных услуг.

-	МУ «Жилищное упраление».

-	ООО «Ижмасельхозтехника» - услуги по воснабжению.

-	Филиал ОАО «Комиэнерго»  -электроснабжение.

-	Предприятия транспорта:  ООО Ижемское «АТП», ООО «Ижмаагротранс».

-	Коми филиал ОАО «Северо-Западный Телеком»- услуги телефонной связи.

-	Ухтинский почтампт УФПС Республики Коми – предоставление почтовой связи.

-	ИМУП «Дорожно-эксплуатационный участок» - строительство дорог и мостов.

-	ООО «Темп»- ремонтно- строительные работы.

В сфере торговли и общественного питания:

-	21 магазин продовольственных товаров, 12 магазинов промышленных товаров, 1 столовая ПО «Общепит».

-	бытовые услуги оказывают 3 парикмахерские.

Демография

На 01 января 2014 года численность населения сельского поселения «Ижма» составляет 4666 человек.

Климат

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и прохладное, зима многоснежная, продолжительная и холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда составляет 32,0°С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +14,6°С), самым холодным месяцем – январь                  (-17,4°С). Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Ижма                    равна -2,0°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 164.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в Ижемском районе равно 527 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 84 см.

В целом за год преобладают ветры южного направления. Среднегодовая скорость ветра 4,3 м/с.

По схематической карте климатического районирования поселение «Ижма» относится к району I, подрайону I Д.

Отопительный период составляет в среднем 270 дней.

Рис. 2. Расположение с. Ижма Республики Коми

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Ижма»

  - Существующее состояние

Централизованное теплоснабжение имеется только в с. Ижма. В данном населенном пункте поселения расположены три угольные котельные и тепловые сети для теплоснабжения общественных зданий и жилых домов.

Эксплуатацию двух котельных «Квартальная» (с. Ижма, ул. Чупрова, д.124), «ВСШ» (с. Ижма, ул. Чупрова, Больничный городок, д.43) и тепловых сетей на территории с. Ижма осуществляет Ижемский филиал Открытого Акционерного Общества «Коми тепловая компания». Организация расположена по адресу: с. Ижма, ул. Чупрова, д. 107 «Б». Зарегистрировано в Федеральной налоговой службе Российской Федерации, и имеет следующие реквизиты: ИНН 1101205461, КПП 112250001, ОГРН 1041100412682.

Эксплуатацию котельной «ДЭУ» и тепловых сетей на территории с. Ижма осуществляет Ижемское муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационный участок» (сокращенное – ИМУП «ДЭУ». Организация расположена по адресу: 169460, Республика Коми, с. Ижма, ул. Чупрова, 149. Зарегистрировано в Федеральной налоговой службе Российской Федерации, и имеет следующие реквизиты: ИНН 1119005382, КПП 111901001, ОГРН 1061105009855.

Индивидуальная жилая застройка, большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе (уголь, дрова) и электроотопление. Горячее водоснабжение отсутствует, индивидуальные потребители используют электрические водонагреватели.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от автономно от собственных котельных, размещенных на территории (зданиях) предприятий.

Теплоснабжение существующей застройки на расчетный период в схеме остается без изменений.

  - Существующее положение использование территорий поселений

Площадь поселения «Ижма» составляет 356195 га.

Экспликация земель сельского поселения «Ижма» по категориям

таблица 1

| № п/п | Наименование категории земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вычислено с помощью координат | Вычисленная путем сложения площадей кварталов, контуров |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3189 | 5047 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 755 | 771 |
| 3 | Земли промышленности | 2637 | 2637 |
| 4 | Земли лесного фонда | 349614 | - |
|  | ИТОГО | 356195 | - |

* по материалам Землеустроительного дела

Планировочная структура сельского поселения «Ижма» по   расположению населенных мест относится к типу ареалов постоянного приречного сельского расселения.

Населенные пункты расположены вдоль реки  Ижма

Ведомость площадей населенных пунктов сельского поселения «Ижма»

таблица 2

| №п/п | Название населенных пунктов | Учетная площадь, га | Площадь по вычислениям, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Ижма | 632 | 626 |
| 2 | д.Константиновка | 46 | 46 |
| 3 | д.Ласта | 93 | 83 |
|  | ИТОГО | 771 | 755 |

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов.

Жилищный фонд

Общее количество жилищного фонда муниципального образования сельского поселения «Ижма» составляет – 102.3тыс.кв.м. общей площади, средний уровень жилой обеспеченности составляет 22 кв.м на 1 жителя (при численности населения на                     01.01.2012 г. – 4632 человек).

Показатели жилищного фонда, тыс.кв.м. (2012 год)

таблица 3

| № п/п | Жилищный фонд | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Частный | Муници пальный | Аварий ный и ветхий | 1 эт | 2-3 эт | Мно гоэтажный |
| 1 | с. Ижма | 91.33 | 61.593 | 29.9 | 10.1 | 61.537 | 29.07 | 1.226 |
| 2 | д. Константиновка | 2,835 | 2.436 | 0.399 | - | 2.436 | 0.399 |  |
| 3 | д.Ласты | 7.632 | 7.632 |  | 0.03 | 7.597 | 0.035 |  |
|  | Всего СП | 101.797 | 71.661 | 30.3 | 10.13 |  |  |  |

По типам застройки в сельском поселении «Ижма» жилой фонд представлен:

кирпичными многоквартирными жилыми домами, деревянными жилыми домами, одноэтажными частными жилыми домами в деревянном исполнении.

Жилой фонд не отличается высоким уровнем благоустройства. Частный жилой фонд благоустройства не имеет.

Общественная застройка

Общественная застройка представлена общественными зданиями и предприятиями обслуживания; общеобразовательные и детские дошкольные учреждения; клубы и библиотеки; учреждения здравоохранения; предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Перечень существующих объектов общественной застройки

таблица 4

| № п/п | Наименование | Объект | Вместимость | Материал стен | Год постройки | Степень износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. ИЖМА |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа со спортзалом | 1 1 | 150 | деревян кирпич | 1965 1999 | 60 12 |
|  | Начальная школа | 1 |  | деревян | 1972 | 56 |
|  | Детские дошкольные учреждения ДДУ 1 | 2 | 110 | деревян деревян |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения ДДУ2 |  | 150 40 | кирпич деревян | 1987 1951 |  |
|  | Спецшкола |  |  |  | 1972 |  |
|  | Интернат спецшколы |  |  |  |  |  |
|  | Детский оздоровительный центр |  |  |  |  |  |
|  | Гостиница |  | 50 | деревян 2 эт | 1987 |  |
|  | Больница Прачечная Столовая Морг |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиника |  |  | кирпич |  |  |
|  | Аптека. Учреждение соцзащиты |  |  |  |  |  |
|  | Адм.здание. Центр занятости |  |  | деревян | 1993 | 47 |
|  | Адм.здание. ОВД |  |  |  |  |  |
|  | Адм.здание. Казначейство |  |  | пеноблок |  |  |
|  | Адм.здание. Налоговая служба |  |  | деревян |  |  |
|  | Адм.здание. СЭС |  |  | кирпич | 1983 |  |
|  | Адм.здание. Районный потребнадзор |  |  | кирпич | 1983 |  |
|  | Адм.здание. |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия общественного питания- столовая |  |  | кирпич | 1976 |  |
|  | Сбербанк |  |  | кирпич | 1982 |  |
|  | Гос.Банк РКУ |  |  | кирпич | 1985 |  |
|  | Контора КТК «Жилкомхоз» |  |  | деревян | 1989 | 30 |
|  | Контора ПО «Кооператор» |  |  | деревян | 1929 |  |
|  | Типография |  |  | деревян | 1901 |  |
|  | Почта |  |  | деревян | 1929 |  |
|  | Спортзал |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры |  |  | кирпич |  |  |
|  | Музей |  |  | деревян | 1872 |  |
|  | Библиотека |  |  | деревян | 1989 |  |
|  | Пекарня. Баня |  |  | кирпич | 1971 |  |
|  | д.Константиновка |  |  |  |  |  |
|  | Магазин |  |  |  |  |  |
|  | д.Ласта |  |  |  |  |  |
|  | Дом Культуры (бывшая церковь) |  |  |  |  |  |
|  | Начальная школа+детский сад |  |  |  |  |  |
|  | ФАП |  |  |  |  |  |
|  | Адм. здание СПК «Агро-Центр» |  |  |  |  |  |
|  | Пекарня |  |  |  |  |  |
|  | Магазин |  |  |  |  |  |

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов, согласно информации администрации сельского поселения «Ижма», по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5- летние, внесены в таблицу 5.

таблица 5

| № п/п | Объекты | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019- 2023г | 2024- 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные дома ( тыс. кв. м.) | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| 2 | Многоквартирные дома (тыс. кв. м.) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Прочие объекты (кв. м.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Оборудование жилого фонда центральным отоплением (тыс. кв. м.) | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |

1.4. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) от централизованного источника для целей отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на каждом этапе внесены в таблицу 5.

Существующие объемы потребления

и приросты потребления тепловой энергии по этапам

таблица 5

| Тепловые нагрузки, Гкал/ч | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019- 2023г | 2024- 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 7,99 | 7,99 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС максимально-часовой расход | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС среднечасовой расход | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование расчетного элемента | Годовое потребление |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2020 | 2028 |
|  | Тепловая энергия, Гкал/год | Тепловая энергия, Гкал/год | Тепловая энергия, Гкал/год |
| Котельная «Квартальная» | 17905,4 | 18505 | 19100 |
| Котельная «ВСШ» | 3737,1 | 3800 | 3860 |
| Котельная «ДЭУ» | 430,6 | 450 | 480 |
| Всего | 22046,1 | 22755 | 23440 |

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, основанные на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договоре теплоснабжения, указаны в таблице паспорта участков котельных.

Паспорта участков котельная «Квартальная»

(узлы указаны в соответствии с обозначениями на  прилагаемой схеме)

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 300 | 1 | 0.0 | 200 | 0,50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| Выход с котельной |  | 200 | 0,50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 1 | 2 | 15.0 | 250 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0. | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 2 | 3 | 1.0 | 250 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 3 | 4 | 50.0 | 250 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 4 | 5 | 30.0 | 250 | 0.50 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 5 | 6 | 40.0 | 250 | 0.50 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 12.1 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 6 | 7 | 40.0 | 250 | 0.50 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 7 | 8 | 40.0 | 250 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 8 | 9 | 14.0 | 250 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 9 | 10 | 10.0 | 250 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 10 | 11 | 100.0 | 250 | 0.50 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 11 | 12 | 100.0 | 250 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 12 | 13 | 10.0 | 250 | 0.50 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 13 | 14 | 2.0 | 250 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 14 | 15 | 60.0 | 250 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 15 | 16 | 47.0 | 250 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 120.0 | 250 | 0.50 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 17 | 18 | 120.0 | 250 | 0.50 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0. | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 250 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 18 | 19 | 90.0 | 150 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 19 | 20 | 30.0 | 150 | 0.50 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 20 | 21 | 90.0 | 150 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 21 | 22 | 30.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 22 | 23 | 110.0 | 150 | 0.50 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 23 | 24 | 40.0 | 150 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 24 | 25 | 10.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 25 | 26 | 130.0 | 150 | 0.50 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 26 | 27 | 60.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 27 | 28 | 26.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 28 | 29 | 75.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 29 | 30 | 40.0 | 150 | 0.50 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 30 | 31 | 10.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 31 | 32 | 10.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 32 | 33 | 19.0 | 150 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
|  |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 33 | 34 | 100.0 | 150 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 34 | 35 | 20.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0. | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 35 | 36 | 64.0 | 150 | 0.50 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 36 | 37 | 66.0 | 150 | 0.50 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 37 | 38 | 200.0 | 70 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 38 | 39 | 50.0 | 50 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 39 | 40 | 18.0 | 40 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.058621 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Советская 15 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.3448 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 38 | 41 | 30.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.018237 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Советская 22 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.7295 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 37 | 42 | 20.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.032567 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| ул. Хатанзейс. 59 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.3027 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 36 | 43 | 10.0 | 32 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.006513 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Хатанзейс. 65 |  | 32 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.2605 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 35 | 44 | 40.0 | 70 | 0.50 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.52108 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Хатанзейс. 69 |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.0843 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 34 | 45 | 10.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.066437 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Хатанзейс. 66 |  | 50 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 2.6575 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 33 | 46 | 10.0 | 100 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 46 | 47 | 40.0 | 70 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.110729 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| почта |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 4.4292 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 46 | 48 | 10.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.091189 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| кафе |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 3.6476 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 32 | 49 | 10.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.028659 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| райпо |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 31 | 50 | 90.0 | 70 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 50 | 51 | 90.0 | 70 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.035172 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Набережная 16 |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.4069 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 50 | 52 | 3.0 | 32 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0. | 0.024751 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| соц. защита |  | 32 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 30 | 53 | 45.0 | 50 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.059924 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| казначейство |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.3970 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 29 | 54 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.058621 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Советская 41 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.3448 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 28 | 55 | 3.0 | 70 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.175864 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| администрация |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 7.0346 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 27 | 56 | 5.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.039081 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Советская 45 а |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.5632 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 26 | 57 | 10.0 | 70 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.260540 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| дом культуры |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 10.4216 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 25 | 58 | 10.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.056016 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Советская 51 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.2406 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 24 | 59 | 5.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.014329 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| ул. Советская 53 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.5732 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 23 | 60 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.013027 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Советская 40 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.5211 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 22 | 61 | 30.0 | 100 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 61 | 62 | 5.0 | 70 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.078162 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Семяшкина 29а |  | 70 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 3.1265 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 61 | 63 | 70.0 | 50 | 0.50 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.078162 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Пионерский 15 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 3.1265 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 21 | 64 | 20.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.078162 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Семяшкина 15 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 3.1265 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 20 | 65 | 30.0 | 100 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 65 | 66 | 60.0 | 100 | 0.50 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 66 | 67 | 5.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.026054 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| Ул. Семяшкина 20а |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0422 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 66 | 68 | 30.0 | 50 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.071648 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| РОВД |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.8659 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 65 | 69 | 5.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0. | 0.078162 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Семяшкина 27 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 3.1265 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 20 | 70 | 50.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 70 | 71 | 5.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.052108 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| начальная школа |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.0843 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 70 | 72 | 50.0 | 40 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.007816 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер Питнерский 15а |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.3126 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 19 | 73 | 13.0 | 32 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.001302 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 100 а |  | 32 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0521 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 18 | 74 | 50.0 | 70 | 0.50 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 74 | 75 | 60.0 | 50 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.026054 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Семяшкина 28 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0422 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 74 | 76 | 5.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.078162 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| ул. Семяшкина 31 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 3.1265 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 18 | 77 | 20.0 | 100 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 77 | 78 | 40.0 | 100 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 78 | 79 | 40.0 | 100 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 79 | 80 | 50.0 | 50 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.084675 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 76 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 3.3870 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 79 | 81 | 45.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.234486 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| школа |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 9.3794 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 78 | 82 | 40.0 | 100 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.018237 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 61 |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.7295 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 77 | 83 | 5.0 | 25 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.024751 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| гаражи |  | 25 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 17 | 84 | 15.0 | 80 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 84 | 85 | 20.0 | 80 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 85 | 86 | 20.0 | 80 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0. | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 86 | 87 | 40.0 | 70 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 87 | 88 | 45.0 | 70 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.059924 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 102 |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.3970 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 87 | 89 | 5.0 | 32 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.013027 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 94 |  | 32 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.5211 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 86 | 90 | 8.0 | 50 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.019540 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 100 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.7816 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 85 | 91 | 5.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.019540 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 100 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.7816 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 84 | 92 | 30.0 | 50 | 0.50 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.019540 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 100 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.7816 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 16 | 93 | 30.0 | 80 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 93 | 94 | 40.0 | 80 | 0.50 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 94 | 95 | 40.0 | 80 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 95 | 96 | 40.0 | 80 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 96 | 97 | 5.0 | 40 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 34 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 95 | 98 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 38 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 94 | 99 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 42 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 93 | 100 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 44 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 15 | 101 | 40.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.002605 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 46 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.1042 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 14 | 102 | 38.0 | 80 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 102 | 103 | 30.0 | 50 | 0.50 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0. | 0.071648 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 104 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.8659 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 102 | 104 | 30.0 | 50 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.071648 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 106 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.8659 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 13 | 105 | 100.0 | 100 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 105 | 106 | 21.0 | 50 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 106 | 107 | 80.0 | 70 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 107 | 108 | 15.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.063832 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 41 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.5533 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 107 | 109 | 15.0 | 50 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.013027 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 21 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.5211 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 106 | 110 | 57.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.007816 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| пищеблок |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.3126 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 105 | 111 | 10.0 | 70 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.130270 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| д/с «Солнышко» |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 5.2108 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 12 | 112 | 30.0 | 50 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.053410 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| д/с «Белочка» |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.1364 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 11 | 113 | 5.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.069043 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 23 |  | 50 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 2.7617 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 10 | 114 | 45.0 | 150 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 114 | 115 | 40.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 115 | 116 | 120.0 | 150 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 116 | 117 | 90.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 117 | 118 | 48.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 118 | 119 | 30.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 119 | 120 | 40.0 | 150 | 0.50 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0. | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 120 | 121 | 70.0 | 150 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 121 | 122 | 30.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 122 | 123 | 85.0 | 100 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 123 | 124 | 140.0 | 100 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 124 | 125 | 30.0 | 100 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 125 | 126 | 78.0 | 100 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 126 | 127 | 5.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.018237 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| ул. Советская 103а |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.7295 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 126 | 128 | 18.0 | 50 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.018237 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Севетская 103а |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.7295 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 125 | 129 | 20.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.010421 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| Ул. Советская 97 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.4168 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 124 | 130 | 20.0 | 32 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.010421 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Советская 93 |  | 32 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 0.4168 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 123 | 131 | 20.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.026054 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Советская 81 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0422 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 122 | 132 | 20.0 | 150 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 132 | 133 | 60.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 133 | 134 | 56.0 | 150 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 134 | 135 | 34.0 | 150 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 135 | 136 | 40.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 136 | 137 | 30.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0. | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 137 | 138 | 25.0 | 50 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.065135 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| сбербанк |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.6054 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 136 | 139 | 15.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.065135 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| РКЦ |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.6054 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 135 | 140 | 20.0 | 50 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.039081 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пенсионный фонд |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.5632 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 134 | 141 | 20.0 | 100 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 141 | 142 | 10.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.052108 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Советская 61 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.0843 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 141 | 143 | 40.0 | 50 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.063832 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| РОНО |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.5533 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 134 | 144 | 10.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.052108 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| нарсуд |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.0843 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 133 | 145 | 45.0 | 40 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.039081 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| д/с «Акань» |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.5632 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 133 | 146 | 10.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.058621 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ЦДО |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.3448 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 132 | 147 | 25.0 | 80 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.104216 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| СЭС |  | 80 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 4.1686 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 121 | 148 | 26.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.014329 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| гостиница |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.5732 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 120 | 149 | 40.0 | 80 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.078162 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| Ул. Советская 76а |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 3.1265 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 119 | 150 | 100.0 | 100 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 150 | 151 | 3.0 | 70 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.166745 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| поликлиника |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 6.6698 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 150 | 152 | 10.0 | 32 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.005210 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| магазин « Чайка» |  | 32 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.2084 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 118 | 153 | 40.0 | 50 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.078162 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Советская 76 г |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 3.1265 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 117 | 154 | 22.0 | 100 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.260540 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| деткомбинат |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 10.4216 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 116 | 155 | 30.0 | 100 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 155 | 156 | 30.0 | 100 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 156 | 157 | 30.0 | 80 | 0.50 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 157 | 158 | 30.0 | 80 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 158 | 159 | 70.0 | 80 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 159 | 160 | 20.0 | 80 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 160 | 161 | 15.0 | 50 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 161 | 162 | 3.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 8 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 161 | 163 | 30.0 | 40 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.022145 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 10 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 160 | 164 | 20.0 | 40 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 6 |  | 40 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 159 | 165 | 15.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 165 | 166 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.022145 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 17 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 165 | 167 | 50.0 | 40 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 19 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 159 | 168 | 20.0 | 40 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.022145 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 7 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 158 | 169 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 15 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 158 | 170 | 15.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.022145 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 9 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 157 | 171 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 13 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 157 | 172 | 15.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.022145 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 11 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 155 | 173 | 5.0 | 70 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.072951 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 91 |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.9180 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 115 | 174 | 100.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.009118 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 79 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.3647 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 115 | 175 | 30.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0195540 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 83 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.7816 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 114 | 176 | 40.0 | 100 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 176 | 177 | 1.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.071648 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 110 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.8659 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 176 | 178 | 60.0 | 50 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.071648 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| ул. Чупрова 108 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.8659 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 9 | 179 | 25.0 | 50 | 0.50 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.045594 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| управление с/х |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.8238 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 8 | 180 | 55.0 | 100 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 180 | 181 | 55.0 | 100 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 181 | 182 | 55.0 | 100 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 182 | 183 | 2.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.071648 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 45 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.8659 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 182 | 184 | 80.0 | 80 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.071648 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 43 |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.8659 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 181 | 185 | 0.5 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.074253 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 71 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.9701 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 180 | 186 | 50.0 | 50 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.056016 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 73 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.2406 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | 187 | 8.0 | 50 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.045594 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 116 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.8238 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 7 | 188 | 39.0 | 50 | 0.50 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.026054 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 118 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0422 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 6 | 189 | 8.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.028659 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 120 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 5 | 190 | 10.0 | 70 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 190 | 191 | 60.0 | 70 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 191 | 192 | 50.0 | 50 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 192 | 193 | 13.0 | 40 | 0.50 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 61 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 191 | 194 | 4.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.028659 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 63 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 190 | 195 | 4.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| ул. Чупрова 128 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 5 | 196 | 60.0 | 100 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 196 | 197 | 30.0 | 100 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 197 | 198 | 10.0 | 80 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 198 | 199 | 20.0 | 40 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.022145 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| Пер. Строительн 5 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 198 | 200 | 40.0 | 40 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.028659 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| Пер. Строительн 7 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 197 | 201 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.022145 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 97 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 196 | 202 | 15.5 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 202 | 203 | 5.0 | 32 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.010421 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 95 |  | 32 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.4168 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 202 | 204 | 10.0 | 32 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.010421 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| центр занятости |  | 32 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.4168 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 196 | 205 | 80.0 | 40 | 0.50 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.039081 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 93 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.5632 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 3 | 206 | 50.0 | 150 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 206 | 207 | 24.0 | 150 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 207 | 208 | 20.0 | 100 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 208 | 209 | 10.0 | 100 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 209 | 210 | 60.0 | 100 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 210 | 211 | 40.0 | 100 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 211 | 212 | 40.0 | 100 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 212 | 213 | 220.0 | 100 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 213 | 214 | 70.0 | 100 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 214 | 215 | 40.0 | 50 | 0.50 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 215 | 216 | 20.0 | 40 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.015632 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| контора пожнадзо |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.6253 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 215 | 217 | 10.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.045594 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пождепо |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.8238 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 213 | 218 | 100.0 | 70 | 0.50 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.019540 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ветстанция |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.7816 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 212 | 219 | 60.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 219 | 220 | 20.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.014329 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 140 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.5732 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 219 | 221 | 30.0 | 32 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.007816 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 128 |  | 32 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.3126 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 221 | 222 | 90.0 | 70 | 0.50 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 222 | 223 | 3.0 | 32 | 0.50 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.028659 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 113 |  | 32 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 210 | 224 | 10.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.026054 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| военкомат |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0422 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 209 | 225 | 2.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.045594 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| Контора ОАО КТК |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.8238 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 208 | 226 | 30.0 | 80 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 226 | 227 | 36.0 | 80 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 227 | 228 | 60.0 | 70 | 0.50 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 228 | 229 | 60.0 | 50 | 0.50 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.022145 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| ул. Чупрова 117 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 228 | 230 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.022145 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Чупрова 115 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 227 | 231 | 20.0 | 40 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строитель 28 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 226 | 232 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.056016 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строитель 30 |  | 40 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 2.2406 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 207 | 233 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.007816 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| тир |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.3126 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 207 | 234 | 6.0 | 80 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 234 | 235 | 70.0 | 80 | 0.50 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 235 | 236 | 100.0 | 80 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 236 | 237 | 20.0 | 80 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 237 | 238 | 30.0 | 80 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 238 | 239 | 50.0 | 80 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 239 | 240 | 50.0 | 80 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 240 | 241 | 15.0 | 40 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.022145 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 26 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 240 | 242 | 10.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.020843 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 24 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.8337 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 239 | 243 | 20.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 243 | 244 | 19.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.028659 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 22 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 243 | 245 | 40.0 | 40 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.022145 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 26 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 239 | 246 | 20.0 | 40 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.022145 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| пер. Строительн 24 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 238 | 247 | 20.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 247 | 248 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 20 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 247 | 249 | 40.0 | 40 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.022145 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 12 |  | 40 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 237 | 250 | 20.0 | 80 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 250 | 251 | 20.0 | 50 | 0.50 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 251 | 252 | 1.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 14 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 251 | 253 | 40.0 | 40 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.022145 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 10 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 250 | 254 | 20.0 | 40 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 16 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 236 | 255 | 10.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.029962 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 18 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.1985 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 235 | 256 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.019540 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| пер. Строительн 4 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.7816 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 234 | 257 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| гараж ДОСААФ |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 206 | 258 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.039081 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ДОСААФ |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.5632 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 2 | 259 | 40.0 | 100 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 259 | 260 | 100.0 | 100 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 260 | 261 | 60.0 | 100 | 0.50 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 261 | 262 | 60.0 | 100 | 0.50 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 262 | 263 | 70.0 | 100 | 0.50 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 263 | 264 | 5.0 | 40 | 0.50 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 55 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 262 | 265 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 57 |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 261 | 266 | 5.0 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.029962 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 59 |  | 40 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 1.1985 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 260 | 267 | 6.0 | 50 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.028659 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ул. Лесная 53 |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 259 | 268 | 40.0 | 100 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 268 | 269 | 20.0 | 50 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.027356 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| контора АТП |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 268 | 270 | 40.0 | 70 | 0.50 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.083372 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| АТП |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 3.3349 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

При гидравлическом расчете величина шероховатости принята равной 0,5 (из-за отсутствия экспериментальных данных). Нагрузки по горячему водоснабжению и вентиляции отсутствуют.

Расчет узловых расходов котельная «Квартальная»

| № узла | Узел | Всего т/час | Отопление т/час | Вентиляция т/час | Г.В. т/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выход с котельной | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | ул. Советская | 2.3448 | 2.3448 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | ул. Советская | 0.7295 | 0.7295 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | ул. Хатанзейс. | 1.3027 | 1.3027 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | ул. Хатанзейс. 6 | 0.2605 | 0.2605 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | ул. Хатанзейс. | 2.0843 | 2.0843 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | ул. Хатанзейс. | 2.6575 | 2.6575 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | почта | 4.4292 | 4.4292 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | кафе | 3.6476 | 3.6476 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | райпо | 1.1464 | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | ул. Набережная | 1.4069 | 1.4069 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | Соц. защита | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | казначейство | 2.3970 | 2.3970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | ул. Советская | 2.3448 | 2.3448 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | администрация | 7.0346 | 7.0346 | 0.0000 | 0.0000 |
| № узла | Узел | Всего т/час | Отопление т/час | Вентиляция т/час | Г.В. т/час |
| 56 | ул. Советская | 1.5632 | 1.5632 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | Дом культуры | 10.4216 | 10.4216 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | ул. Советская | 2.2406 | 2.2406 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | ул. Советская | 0.5732 | 0.5732 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | ул. Советская | 0.5211 | 0.5211 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | ул. Семяшкина | 3.1265 | 3.1265 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 | пер. Пионерский | 3.1265 | 3.1265 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | ул. Семяшкина | 3.1265 | 3.1265 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 66 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67 | ул. Семяшкина | 1.0422 | 1.0422 | 0.0000 | 0.0000 |
| 68 | РОВД | 2.8659 | 2.8659 | 0.0000 | 0.0000 |
| 69 | ул. Семяшкина | 3.1265 | 3.1265 | 0.0000 | 0.0000 |
| 70 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 71 | начальная | 2.0843 | 2.0843 | 0.0000 | 0.0000 |
| 72 | пер.Пионерский 1 | 0.3126 | 0.3126 | 0.0000 | 0.0000 |
| 73 | ул. Чупрова | 0.0521 | 0.0521 | 0.0000 | 0.0000 |
| 74 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 75 | ул. Семяшкина | 1.0422 | 1.0422 | 0.0000 | 0.0000 |
| 76 | ул. Семяшкина | 3.1265 | 3.1265 | 0.0000 | 0.0000 |
| 77 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 78 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 79 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 80 | ул. Чупрова 76 | 3.3870 | 3.3870 | 0.0000 | 0.0000 |
| 81 | школа | 9.3794 | 9.3794 | 0.0000 | 0.0000 |
| 82 | ул. Чупрова 61 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0000 | 0.0000 |
| 83 | гаражи | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 84 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 85 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 86 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 87 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 88 | ул. Чупрова 102 | 2.3970 | 2.3970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 89 | ул. Чупрова 94 | 0.5211 | 0.5211 | 0.0000 | 0.0000 |
| 90 | ул. Чупрова 100 | 0.7816 | 0.7816 | 0.0000 | 0.0000 |
| 91 | ул. Чупрова 100 | 0.7816 | 0.7816 | 0.0000 | 0.0000 |
| 92 | ул. Чупрова 100 | 0.7816 | 0.7816 | 0.0000 | 0.0000 |
| 93 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 94 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 95 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 96 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 97 | ул. Лесная 34 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 98 | ул. Лесная 38 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 99 | ул. Лесная 42 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | ул. Лесная 44 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 101 | ул. Лесная 46 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 102 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 103 | ул. Чупрова 104 | 2.8659 | 2.8659 | 0.0000 | 0.0000 |
| 104 | ул. Чупрова 106 | 2.8659 | 2.8659 | 0.0000 | 0.0000 |
| 105 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 106 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 107 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 108 | ул. Лесная 41 | 2.5533 | 2.5533 | 0.0000 | 0.0000 |
| 109 | ул. Лесная 21 | 0.5211 | 0.5211 | 0.0000 | 0.0000 |
| 110 | пищеблок | 0.3126 | 0.3126 | 0.0000 | 0.0000 |
| 111 | д/с «Солнышко» | 5.2108 | 5.2108 | 0.0000 | 0.0000 |
| 112 | д/с «Белочка» | 2.1364 | 2.1364 | 0.0000 | 0.0000 |

| № узла | Узел | Всего т/час | Отопление т/час | Вентиляция т/час | Г.В. т/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | ул. Лесная 23 | 2.7617 | 2.7617 | 0.0000 | 0.0000 |
| 114 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 115 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 116 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 117 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 118 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 119 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 120 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 121 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 122 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 123 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 124 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 125 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 126 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 127 | ул. Советская 10 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0000 | 0.0000 |
| 128 | ул. Советская 10 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0000 | 0.0000 |
| 129 | ул. Советская | 0.4168 | 0.4168 | 0.0000 | 0.0000 |
| 130 | ул. Советская | 0.4168 | 0.4168 | 0.0000 | 0.0000 |
| 131 | ул. Советская | 1.0422 | 1.0422 | 0.0000 | 0.0000 |
| 132 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 133 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 134 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 135 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 136 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 137 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 138 | сбербанк | 2.6054 | 2.6054 | 0.0000 | 0.0000 |
| 139 | РКЦ | 2.6054 | 2.6054 | 0.0000 | 0.0000 |
| 140 | пенсионный | 1.5632 | 1.5632 | 0.0000 | 0.0000 |
| 141 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 142 | ул. Советская | 2.0843 | 2.0843 | 0.0000 | 0.0000 |
| 143 | РОНО | 2.5533 | 2.5533 | 0.0000 | 0.0000 |
| 144 | нарсуд | 2.0843 | 2.0843 | 0.0000 | 0.0000 |
| 145 | д/с «Акань» | 1.5632 | 1.5632 | 0.0000 | 0.0000 |
| 146 | ЦДО | 2.3448 | 2.3448 | 0.0000 | 0.0000 |
| 147 | СЭС | 4.1686 | 4.1686 | 0.0000 | 0.0000 |
| 148 | гостиница | 0.5732 | 0.5732 | 0.0000 | 0.0000 |
| 149 | ул. Советская | 3.1265 | 3.1265 | 0.0000 | 0.0000 |
| 150 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 151 | поликлиника | 6.6698 | 6.6698 | 0.0000 | 0.0000 |
| 152 | магазин | 0.2084 | 0.2084 | 0.0000 | 0.0000 |
| 153 | Ул. Советская | 3.1265 | 3.1265 | 0.0000 | 0.0000 |
| 154 | деткомбинат | 10.4216 | 10.42.16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 155 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 156 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 157 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 158 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 159 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 160 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 161 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 162 | пер. Строительн | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 163 | пер. Строительн | 0.8858 | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |
| 164 | пер. Строительн | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 165 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 166 | пер. Строительн | 0.8858 | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |
| 167 | пер. Строительн | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 168 | пер. Строительн | 0.8858 | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |
| 169 | пер. Строительн | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |

| № узла | Узел | Всего т/час | Отопление т/час | Вентиляция т/час | Г.В. т/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | пер. Строительн | 0.8858 | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |
| 171 | пер. Строительн | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 172 | пер. Строительн | 0.8858 | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |
| 173 | ул. Чупрова 91 | 2.9180 | 2.9180 | 0.0000 | 0.0000 |
| 174 | ул. Чупрова 79 | 0.3647 | 0.3647 | 0.0000 | 0.0000 |
| 175 | ул. Чупрова 83 | 0.7816 | 0.7816 | 0.0000 | 0.0000 |
| 176 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 177 | ул. Чупрова 110 | 2.8659 | 2.8659 | 0.0000 | 0.0000 |
| 178 | ул. Чупрова 108 | 2.8659 | 2.8659 | 0.0000 | 0.0000 |
| 179 | управление с/х | 1.8238 | 1.8238 | 0.0000 | 0.0000 |
| 180 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 181 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 182 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 183 | ул. Лесная 45 | 2.8659 | 2.8659 | 0.0000 | 0.0000 |
| 184 | ул. Лесная 43 | 2.8659 | 2.8659 | 0.0000 | 0.0000 |
| 185 | ул. Лесная 71 | 2.9701 | 2.9701 | 0.0000 | 0.0000 |
| 186 | ул. Лесная 73 | 2.2406 | 2.2406 | 0.0000 | 0.0000 |
| 187 | ул. Чупрова 116 | 1.8238 | 1.8238 | 0.0000 | 0.0000 |
| 188 | ул. Чупрова 118 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0000 | 0.0000 |
| 189 | ул. Чупрова 120 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 |
| 190 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 191 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 192 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 193 | ул. Лесная 61 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 194 | ул. Лесная 63 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 |
| 195 | ул. Чупрова 128 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 196 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 197 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 198 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 199 | пер. Строительн | 0.8858 | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |
| 200 | пер. Строительн | 1.1464 | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 |
| 201 | ул. Чупрова 97 | 0.8858 | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |
| 202 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 203 | ул. Чупрова 95 | 0.4168 | 0.4168 | 0.0000 | 0.0000 |
| 204 | центр | 0.4168 | 0.4168 | 0.0000 | 0.0000 |
| 205 | ул. Чупрова 93 | 1.5632 | 1.5632 | 0.0000 | 0.0000 |
| 206 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 207 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 208 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 209 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 210 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 211 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 212 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 213 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 214 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 215 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 216 | контора | 0.6253 | 0.6253 | 0.0000 | 0.0000 |
| 217 | пождепо | 1.8238 | 1.8238 | 0.0000 | 0.0000 |
| 218 | ветстанция | 0.7816 | 0.7816 | 0.0000 | 0.0000 |
| 219 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 220 | ул. Чупрова 140 | 0.5732 | 0.5732 | 0.0000 | 0.0000 |
| 221 | ул. Чупрова 128 | 0.3126 | 0.3126 | 0.0000 | 0.0000 |
| 222 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 223 | ул. Чупрова 113 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 |
| 224 | военкомат | 1.0422 | 1.0422 | 0.0000 | 0.0000 |
| 225 | контора ОАО | 1.8238 | 1.8238 | 0.0000 | 0.0000 |
| 226 | теплотрассса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| № узла | Узел | Всего т/час | Отопление т/час | Вентиляция т/час | Г.В. т/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 228 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 229 | ул. Чупрова 117 | 0.8858 | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |
| 230 | ул. Чупрова 115 | 0.8858 | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |
| 231 | пер. Строительн | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 232 | пер. Строительн | 2.2406 | 2.2406 | 0.0000 | 0.0000 |
| 233 | тир | 0.3126 | 0.3126 | 0.0000 | 0.0000 |
| 234 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 235 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 236 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 237 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 238 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 239 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 240 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 241 | пер. Строительн | 0.8858 | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |
| 242 | пер. Строительн | 0.8337 | 0.8337 | 0.0000 | 0.0000 |
| 243 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 244 | пер. Строительн | 1.1464 | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 |
| 245 | пер. Строительн | 0.8858 | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |
| 246 | пер. Строительн | 0.8858 | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |
| 247 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 248 | пер. Строительн | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 249 | пер. Строительн | 0.8858 | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |
| 250 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 251 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 252 | пер. Строительн | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 253 | пер. Строительн | 0.8858 | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 |
| 254 | пер. Строительн | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 255 | пер. Строительн | 1.1985 | 1.1985 | 0.0000 | 0.0000 |
| 256 | пер. Строительн | 0.7816 | 0.7816 | 0.0000 | 0.0000 |
| 257 | гараж ДОСААФ | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 258 | ДОСААФ | 1.5632 | 1.5632 | 0.0000 | 0.0000 |
| 259 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 260 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 261 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 262 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 263 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 264 | ул. Лесная 55 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 265 | ул. Лесная 57 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 266 | ул. Лесная 59 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0000 | 0.0000 |
| 267 | ул. Лесная 53 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 |
| 268 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 269 | Контора АТП | 1.0942 | 1.0942 | 0.0000 | 0.0000 |
| 270 | АТП | 3.3349 | 3.3349 | 0.0000 | 0.0000 |

Паспорта участков котельная «ВСШ»

(узлы указаны в соответствии с обозначениями на  прилагаемой схеме)

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 50 | 1 | 20.0 | 150 | 0.50 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.038080 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| выход с котельной |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.9040 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 1 | 2 | 2.5 | 150 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0. | 0.000000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 2 | 3 | 40.5 | 150 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 3 | 4 | 92.7 | 150 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 4 | 5 | 83.7 | 150 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 5 | 6 | 18.4 | 150 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 6 | 7 | 18.4 | 150 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 150 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 7 | 8 | 53.4 | 100 | 0.50 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 8 | 9 | 24.0 | 40 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.032567 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| 2-х этажный ж/д |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.3027 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 7 | 10 | 26.0 | 40 | 0.50 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.039200 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| Пищеблок |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.9600 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 6 | 11 | 75.6 | 100 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.017920 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| 24-х кв. ж/д |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.8960 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 5 | 12 | 22.0 | 100 | 0.50 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.154336 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ЦРБ амбулатория |  | 100 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 7.7168 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 4 | 13 | 40.0 | 70 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.425600 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 70 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 21.2800 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 13 | 14 | 38.7 | 50 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 14 | 15 | 77.0 | 50 | 0.50 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.018592 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| 1-но кв. ж/д |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.9296 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 14 | 16 | 4.8 | 40 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.005600 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| прачечная |  |  | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 13 | 17 |  | 25 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.003360 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| Морг | 2.8 | 25 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 18 | 14.0 | 50 | 0.50 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| Гараж |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 2 | 19 | 19.4 | 50 | 0.50 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| Гараж |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 2 | 20 | 74.2 | 50 | 0.50 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 20 | 21 | 12.0 | 50 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 21 | 22 | 26.0 | 50 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 22 | 23 | 12.0 | 50 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 23 | 24 | 12.0 | 50 | 0.50 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.058621 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.3448 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 24 | 25 | 1.0 | 32 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.018237 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| 3-х кв. ж/д |  | 32 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.7295 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 23 | 26 | 1.0 | 32 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.032567 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | 0бщий | Отопление |
| 3-х кв. ж/д |  | 32 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.3027 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 22 | 27 | 1.0 | 32 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.006513 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| 3-х кв. ж/д |  | 32 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.2605 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 21 | 28 | 1.0 | 40 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.52108 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| 3-х кв. ж/д |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2.0843 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 20 | 29 | 1.0 | 40 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.066437 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| 3-х кв. ж/д |  | 40 | 0.50 | 0.0. | 0.0 |  |  | 2.6575 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 1 | 30 | 2.0 | 100 | 0.50 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 30 | 31 | 86.8 | 100 | 0.50 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.110729 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 4.4292 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 31 | 32 | 54.0 | 100 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.091189 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 3.6476 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 32 | 33 | 99.7 | 80 | 0.50 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.028659 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 33 | 34 | 21.5 | 50 | 0.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплотрасса |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

| Узел | L, м | D, мм | К, мм | S | Насос, м | z, м | h, м | Нагрузка/Расход | Квоз | Кчн | Темп.график | Характеристика узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 35 | 30.0 | 40 | 0.50 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.012320 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ДЮСШ |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.6160 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 34 | 36 | 14.0 | 40 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.01230 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| Спальный корпус |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.6160 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 33 | 37 | 14.0 | 40 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.12320 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| ДЮСШ |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.61230 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 32 | 38 | 13.7 | 50 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.011200 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| хозкорпус |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.5600 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 32 | 39 | 50.0 | 50 | 0.50 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.030016 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| коррекц. школа |  | 50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 1.5008 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 31 | 40 | 27.4 | 100 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.088480 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| коррекц. школа |  | 100 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 4.4240 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 31 | 41 | 26.5 | 80 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.063840 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| общежитие |  | 80 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 3.1920 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |
| 30 | 42 | 23.9 | 40 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.013440 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00 | 1.00 | Общий | Отопление |
| теплица |  | 40 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.6720 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  | Р-ОВ НЕТ |

При гидравлическом расчете величина шероховатости принята равной 0,5 (из-за отсутствия экспериментальных данных). Нагрузки по горячему водоснабжению и вентиляции отсутствуют.

Расчет узловых расходов котельная «ВШС»

| № узла | Узел | Всего т/час | Отопление т/час | Вентиляция т/час | Г.В. т/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выход с котельной | 1.9040 | 1.9040 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 2-х этажный | 1.9600 | 1.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | пищеблок | 0.8960 | 0.8960 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 24-х кв. ж/д | 7.7168 | 7.7168 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | ЦРБ | 21.2800 | 21.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 1-но кв. ж/д | 0.9296 | 0.9296 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | Прачечная | 0.2800 | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | Морг | 0.1680 | 0.1680 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | Гараж | 0.3360 | 0.3360 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | Гараж | 2.1840 | 2.1840 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 3-х кв. ж/д | 0.3771 | 0.3771 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 3-х кв. ж/д | 0.3771 | 0.3771 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 3-х кв. ж/д | 0.3771 | 0.3771 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 3-х кв. ж/д | 0.5068 | 0.5068 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 3-х кв. ж/д | 0.5068 | 0.5068 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | теплотрасса | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | ДЮСШ | 0.6160 | 0.6160 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | Спальный | 0.6160 | 0.6160 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | ДЮСШ | 0.6160 | 0.6160 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | Хозкорпус | 0.5600 | 0.5600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | Коррекц. школа | 1.5008 | 1.5008 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | Коррекц. школа | 4.4240 | 4.4240 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | Общежитие | 3.1920 | 3.1920 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | Теплица | 0.6720 | 0.6720 | 0.0000 | 0.0000 |

Котельная «ДЭУ»

Общая обслуживаемая площадь жилищного фонда 1105,4 кв.м.  в том числе:

- кирпичные здания – 576,62  кв.м.;

- деревянные здания – 528, 78 кв.м.

Норма потребления на 1 квартал 2013 года:

- кирпичные здания 576,62*0,2844/273*90 = 54,063 Гкал

- деревянные здания 528,78*0,4260/273*90=74, 262 Гкал

Итого:128, 325 Гкал

Норма потребления за апрель- май 2013 года (61 день):

- кирпичные здания 576,62*0,2844/273*61 = 36,643 Гкал

- деревянные здания 528,78*0,4260/273*61=50,333 Гкал

Итого: 86,976 Гкал

Норма потребления всего на отопительный сезон 2013 гг.:

- кирпичные здания 576,62*0,2844/273= 90,706 Гкал

- деревянные здания 528,78*0,4260/273=124,595Гкал

Итого: 215,301 Гкал

1 квартал 2013 года

| КИРПИЧНЫЕ ЗДАНИЯ | ДЕРЕВЯННЫЕ ЗДАНИЯ |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | S=м² | Гкал | Ф.И.О. | S=м² | Гкал |
| Ул. Луговая - 38 | пер. Дорожников -2 |
| Искаков В.А. | 83,50 | 7,829 | Бастрова Е.М. | 71,00 | 9,973 |
| Артеева И.В. | 86,20 | 8,082 | - | - | - |
| пер. Дорожников -1 | 2. пер Дорожников - 4 |
| Дитятева В.А. | 71,61 | 6,714 | Филиппов Н.Ф. | 75,30 | 10,576 |
| Распутин Н.Ю. | 71,61 | 6,14 | - | - | - |
| пер Дорожников - 3 | 3. пер . Дорожников - 6 |
| Бойко В.М. | 72,70 | 6,816 | Рочев А.И. | 76,00 | 10,674 |
| Ольшанова Э.М. | 71,61 | 6,714 | - | - | - |
| пер Дорожников - 5 | 4. пер. Дорожников - 8 |
| Левченко Л.Г. | 59,87 | 5,613 | Казехматова В.Н. | 64,14 | 9,009 |
| Толстобров В.В. | 59,52 | 5,581 | Дубина В.И. | 15,20 | 2,136 |
|  |  |  | Алексеева Г.И. | 12,24 | 1,719 |
|  |  |  | Григорьева В.А. | 66,20 | 9,297 |
|  |  |  | пер Дорожников - 7 |
|  |  |  | Курылев А.А. | 74,10 | 10,409 |
|  |  |  | Витязев Г.В. | 74,60 | 10,409 |
| Всего | 576,62 | 54,063 | Всего | 528,78 | 74,262 |

апрель-май 2013 года

| КИРПИЧНЫЕ ЗДАНИЯ | ДЕРЕВЯННЫЕ ЗДАНИЯ |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | S=м² | Гкал | Ф.И.О. | S=м² | Гкал |
| Ул. Луговая - 38 | пер. Дорожников -2 |
| Искаков В.А. | 83,50 | 5,306 | Бастрова Е.М. | 71,00 | 6,758 |
| Артеева И.В. | 86,20 | 5,478 | - | - | - |
| пер. Дорожников -1 | 2. пер Дорожников - 4 |
| Дитятева В.А. | 71,61 | 4,551 | Филиппов Н.Ф. | 75,30 | 7,168 |
| Распутин Н.Ю. | 71,61 | 4,551 | - | - | - |
| пер Дорожников - 3 | 3. пер . Дорожников - 6 |
| Бойко В.М. | 72,70 | 4,620 | Рочев А.И. | 76,00 | 7,234 |
| Ольшанова Э.М. | 71,61 | 4,551 | - | - | - |
| пер Дорожников - 5 | 4. пер. Дорожников - 8 |
| Левченко Л.Г. | 59,87 | 3,804 | Казехматова В.Н. | 64,14 | 6,105 |
| Толстобров В.В. | 59,52 | 3,782 | Дубина В.И. | 15,20 | 1,448 |
|  |  |  | Алексеева Г.И. | 12,24 | 1,165 |
|  |  |  | Григорьева В.А. | 66,20 | 6,301 |
|  |  |  | пер Дорожников - 7 |
|  |  |  | Курылев А.А. | 74,10 | 7,053 |
|  |  |  | Витязев Г.В. | 74,60 | 7,101 |
| Всего | 576,62 | 36,643 | Всего | 528,78 | 50,333 |

1.5. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

Учитывая, что Генеральным  планом сельского поселения «Ижма» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

1.6. Характеристика источника теплоснабжения.

Теплоснабжение осуществляется от котельных («Квартальная», «ВСШ» и «ДЭУ»), расположенных в с. Ижма. Котельные производят тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления социально-значимых объектов, она работают на твердом топливе (уголь). Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, на отопление по температурному графику 70/60 °С; выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием только отопительной нагрузки, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования c tmax=70°С. Коммерческие узлы учета тепловой энергии на котельных  имеются (Квартальная - Взлет ТСРВ-023; ВСШ - Взлет ТСРВ-034; ДЭУ - Взлет ТСРВ-033 . Режимно-наладочные испытания не проводились. Прирост тепловой нагрузки по централизованным зонам теплоснабжения отсутствует (на момент составления схемы).

Жилые дома на территории поселения имеют печное отопление. В 2015-2016 годах планируется газификация поселения, что значительно уменьшит потребность  поселения в угле (дровах).

таблица 6

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Максимальный коэффициент Загрузки, % | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная « Квартальная» | 6,2 | 4,8 | 77,4 | уголь |
| Котельная «ВШС» | 1,62 | 1,04 | 64,1 | уголь |
| Котельная «ДЭУ» | 0,68 | 0,35 | 51,4 | уголь |

Котельная «Квартальная» - Установка котельная модульная

МКУ-В-7,2 (1,8х4) ТЛПХ

В котельной установлено четыре водогрейных котла марки КВм-1,8, работающие на угле по двух контурной схеме через два сетевых пластинчатых теплообменника номинальной теплопроизводительностью 3,1 Гкал/ч каждый. Общая установленная мощность котлов составляет 6,2 Гкал/ч. Циркуляцию сетевого контура обеспечивают три сетевых насоса марки OMEGA 12-200-2 (2 рабочих, 1 резервный).

Система теплоснабжения – закрытая двухтрубная.

Характеристики насосов приведены в таблице 7.

таблица 7

| Марка насоса | Производительность, м³/ч | Напор, м вод. Ст. | Мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| OMEGA 12-200-2 | 330 | 46 | 30 |

Технические данные, основные параметры, характеристики

и показатели качества МКУ

| Наименование параметров и показателей | Величина показателя |
| --- | --- |
| Номинальная производительность, МВт (Гкал/час) | 7,2 (6,2) |
| Давление воды на выходе из котла МПа (кгс/см²) | 0,6 (0,6) |
| Температурный напор в котле,ºС | 25 |
| Номинальная температура на выходе из котла, ºС | 105 |
| Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см²) | 0,1 (1,0) |
| Вид топлива | Каменный уголь |
| Расчетный расход топлива, кг/час (каменный уголь Q=7990 ккал/кг) | 230х4=920 |
| Номинальный коэффициент полезного действия, % | 83 |
| Габаритные размеры транспортабельного блока, мм Длина Ширина Высота | 12000 3200 3400 |
| Габаритные размеры котельной (с растяжками), мм Длина Ширина Высота | 63450 22150 8010 |
| Максимальная масса транспортабельного блока, кг, не более | 27000 |
| Количество транспортабельных блоков | 6 |

МКУ представляет собой технологический комплекс, состоящий из 6 транспортабельных блоков максимальной заводской готовности, крыши, деталей, промежуточных элементов соединения контейнеров.

В состав МКУ входят:

- котел водогрейный КВм-1,8КБ с комплектом средств автоматики вентиляторами ВД-2,8х3000 и К3G 280- АК54-02 – 4 комплекта;

- насос питательный Omega 12-230-2 – 3 шт.;

- насос сетевой Omega 12-200-2 – 3 шт.;

- насос подпиточный DPV (S) 4-60 – 2 шт.;

- теплообменник сети отопления – 2 шт.;

- приточно-вентиляционная установка KLG-200 – 1 компл.;

- установка водоподготовительная – 1 компл.;

- противо накипная установка – 1 компл.;

- дымосос ДН-8х1500 – 4 шт.;

- модуль порошкового пожаротушения – 8 шт.;

- транспортёр углеподачи – 2 шт.;

- транспортёр углеподачи  шлакозолоудаления – 1 шт.;

- дробилка Д-АР-55-30 – 2 компл.;

- электротельфер TF II 10532 – 1 компл.;

- грейфер ГЧМ-0,7 – 1 компл.;

- бак резерва – 1 шт.;

- фильтр самоочищающийся – 1 шт.;

- установка обезжелезивания – 2 шт.;

- водосчётчик – 1 шт.;

- дозирующий насос – 1 компл.;

- накопительная емкость – 1 шт.;

- газоход наружный – 1 компл.;

- газоход – 4 компл.;

- труба дымовая – 1 шт.;

- трубопроводы воды с трубопроводной арматурой – 1 компл.;

- металлоконструкции – 1 компл.;

- электропроводка, светильники, контрольно - измерительные приборы, автоматика, электросиловое оборудование.

Здание котельной двухэтажное с подвальным помещением, стены сэндвич панели. Состоит из котельного зала и подсобных помещений. Установлена на сваях. Водоотвод с кровли наружный не организованный. Полы рифленое железо.

Располагается котельная по адресу: республика Коми, с. Ижма, ул. Чупрова, д.124

Котельная «Вспомогательная школа»

В котельной установлено три водогрейных котла марки «ИЖ-КВр-0,63» мощностью 0,54 Гкал/час каждый, работающие на угле. Общая установленная мощность котлов составляет 1,63 Гкал/час.  В котельной установлены два сетевых насоса «К100-80-160» и один сетевой насос «К100-80-160а». Характеристики сетевых насосов приведены в таблице 8.

таблица 8

| марка насоса | производительность м³/ч | напор м вод. ст. | мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| К100-80-160 | 100 | 32 | 15 |
| К100-80-160а | 90 | 26 | 11 |

Здание котельной кирпичное одноэтажное, состоит из котельного зала, бытовых помещений и угольного склада. Фундамент ленточнобетонный, крыша шиферная-односкатная. Водоотвод с кровли наружный не организованный. Полы наливные бетонные.

Располагается котельная по адресу: республика Коми, с. Ижма, Больничный городок, д.43

Котельная «ДЭУ»

технические характеристики котлов

В котельной установлено два водогрейных котла марки «КВр-0,4» мощностью 0,34 Гкал/час каждый, работающие на угле. Общая установленная мощность котлов составляет 0,68 Гкал/час.

Располагается котельная по адресу: республика Коми, с. Ижма, ул. Дорожная, д.19

| Марка | КВр-0,4 № 688 |
| --- | --- |
| Назначение | водогрейный |
| Тип топки | На стальной раме |
| Вид сжигаемого топлива | Каменный уголь (дрова, торфобрикеты) |
| Расход топлива, кг/час (удельная теплота сгорания ккал/кг) - дрова - каменный уголь | 155 (2960) 73.8 (6450) |
| Максимальная производительность, МВт | 0,4 |
| Давление воздуха под колосниками, Па (мм.вод.ст.), не менее | 30 (3) |
| Максимальное разрежение за котлом, Па (мм.вод.ст.) | 80 |
| Рабочее давление воды МПа (кгс/см²) - не более - не менее | 0,7 (7,0) 0,1 (1,0) |
| Температура воды на выходе, ºС (не более) | 95 (115) |
| Температура воды на входе, ºС (не менее) | 40 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа (не более) | 0,08 |
| КПД, % | 84 |
| Температура уходящих газов, ºС: - не более - не менее | 280 160 |
| Поверхность нагрева, м² | 21,4 |
| Габаритные размеры в обмуровке, мм: |  |
| длина | 2100 |
| ширина | 1650 |
| высота | 2100 |
| Подача воздуха | принудительное дутье |
| Масса, кг | 2500 |
| Сечение газохода, м² | 0,16 |
| Расход теплоносителя, м³/ч | 20-35 |

| Марка | КВр-0,4-95 |
| --- | --- |
| Назначение | водогрейный |
| Тип топки | На стальной раме |
| Вид сжигаемого топлива | Каменный уголь |
| Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,4 (0,34) |
| Расход расчетного топлива, кг/ч | 65 |
| Температура воды на входе в котел, ºС | 70 |
| Температура воды на выходе из котла, ºС | 95 |
| Расчетный КПД, % | 81 |
| Давление воды на входе в котел, МПа (кг/см²) | 0,6 |
| Расход воды через котел, м³/ч | 16 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа (кг/см²) | 0,03(0,3)-0,06(0,6) |
| Водяной объем котла, м³ | 0,35 |
| Разряжение в топочной камере, Па | 30-50 |
| Сопротивление газового тракта котла, Па | 135 |
| Поверхность нагрева в котле, м² | 16,8 |
| Объем топочной камеры, м³ | 1,19 |
| Площадь зеркала горения, м² | 0,84 |
| Температура уходящих газов, ºС, не более | 220 |
| Габаритные размеры котла, мм, (ДхШхВ) | 2100*1100*2100 |
| Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,4 (0,34) |

1.6. Характеристика тепловых сетей.

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая.

Котельная «Квартальная»

Прокладка трубопроводов – надземная. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов.

Протяженность тепловой сети – 7419,9 п.м.

| №№учетных участков, камер, опор | Наименование трубопроводов, эстакад, опор и т.д | Материал (трубопроводов, эстакад, опор и д.р) | Материал изоляции трубопроводов | Год постройки (год замены участка) | Протяженность в п.м. для опор, кол-во | Диаметр-в мм, для опор-сеч. | Фактически прослужившее время в годах на 2004 год (на 2014 год) | Предположительный (остаточный) срок службы в годах на 2014 год) | Средний нормативный срок службы в годах | Износ в %, на 2004 год (на 2014 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная – т у №2 | сталь | мин.вата | 1986 | 116,2 | 250 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 2 | т у№ 2- т у№ 4 | сталь | мин.вата | 1989 | 65,2 | 70 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 3 | т у№ 4- т у№ 6 | сталь | мин.вата | 1989 | 60,8 | 40 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 4 | т у№ 2- т у№ 8 | сталь | мин.вата | 1986 | 55,5 | 250 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 5 | т у№ 8- т у№ 11 | сталь | мин.вата | 1989 | 50,6 | 50 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 6 | т у№ 9- т у№ 10 | сталь | мин.вата | 1989 | 6,6 | 40 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 7 | т у№ 11- т у№ 12 | сталь | мин.вата | 1989 | 8,7 | 50 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 8 | т у№ 11- т у№ 13 | сталь | мин.вата | 1989 | 43,2 | 50 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 9 | т у№ 9- т у№ 14 | сталь | мин.вата | 1989 | 31,3 | 50 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 10 | т у№ 8- т у№ 16 | сталь | мин.вата | 1986 | 90,1 | 250 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 11 | т у№ 16- т у№ 17 | сталь | мин.вата | 2002 | 45,3 | 100 | 2 | 38 | 40 | 5 |
| 12 | т у№ 17- т у№ 23 | сталь | мин.вата | 2002 | 201,8 | 80 | 2 | 38 | 40 | 5 |
| 13 | т у№ 16- т у№ 25 | сталь | мин.вата | 1986 | 65,6 | 250 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 14 | т у№ 25- т у№ 29 | сталь | мин.вата | 1986 | 204,4 | 150 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 15 | т у№ 27- т у№ 28 | сталь | мин.вата | 1997(2012) | 32,4 | 50 | 7 (2) | 33 (38) | 40 | 18 (5) |
| 16 | т у№ 29- т у№ 30 | сталь | мин.вата | 1986(2007) | 49,6 | 150 | 18 (7) | 22(33) | 40 | 45(17,5) |
| 17 | т у№ 30- т у№ 34 | сталь | мин.вата | 1989(2007) | 138,2 | 80 | 15(7) | 25(33) | 40 | 38(17,5) |
| 18 | т у№ 34- т у№ 38 | сталь | мин.вата | 1989 (2010) | 88,4 | 40 | 15 (4) | 25(36) | 40 | 38(10) |
| 19 | т у№ 35- т у№ 39 | сталь | мин.вата | 1989 (2011) | 79,9 | 40 | 15(3) | 25(37) | 40 | 38(7,5) |
| 20 | т у№ 29- т у№ 41 | сталь | мин.вата | 1989 | 170,1 | 150 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 21 | т у№ 41- т у№ 42 | сталь | мин.вата | 1989 | 117,6 | 150 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 22 | т у№ 41- т у№ 49 | сталь | мин.вата | 1997 | 199,5 | 150 | 7 | 33 | 40 | 18 |
| 23 | т у№ 43- т у№ 47 | сталь | мин.вата | 1997 | 47,1 | 76 | 7 | 33 | 40 | 18 |
| 24 | т у№ 49- т у№ 51 | сталь | мин.вата | 1997 | 155,9 | 100 | 7 | 33 | 40 | 18 |
| 25 | т у№ 51- т у№ 53 | сталь | мин.вата | 1997(2013) | 106,6 | 100 | 7(1) | 33(39) | 40 | 18(2.5) |
| 26 | т у№ 53- т у№ 54 | сталь | мин.вата | 1997(2013) | 26,3 | 50 | 7(1) | 33(39) | 40 | 18(2,5) |
| 27 | т у№ 54- т у№ 55 | сталь | мин.вата | 1997(2011) | 26,6 | 50 | 7(3) | 33(37) | 40 | 18(7,5) |
| 28 | т у№ 55- т у№ 56 | сталь | мин.вата | 1997 | 91,0 | 40 | 7 | 33 | 40 | 18 |
| 29 | т у№ 49- т у№ 57 | сталь | мин.вата | 1997(2011) | 10 | 150 | 7(3) | 22(37) | 40 | 18(7,5) |
| 30 | т у№ 57- т у№ 61 | сталь | мин.вата | 1986 | 140,3 | 150 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 31 | т у№ 61- т у№ 63 | сталь | мин.вата | 1997(2011) | 12,9 | 100 | 7(3) | 33(37) | 40 | 18(7,5) |
| 32 | т у№ 63- т у№ 64 | сталь | мин.вата | 1997 | 57,3 | 40 | 7 | 33 | 40 | 18 |
| 33 | т у№ 61- т у№ 65 | сталь | мин.вата | 1997 | 44,1 | 150 | 7 | 33 | 40 | 18 |
| 34 | т у№ 65- т у№ 66 | сталь | мин.вата | 1997 | 11,8 | 50 | 7 | 33 | 40 | 18 |
| 35 | т у№ 65- т у№ 67 | сталь | мин.вата | 1997 | 50,2 | 150 | 7 | 33 | 40 | 18 |
| 36 | т у№ 25- т у№ 68 | сталь | мин.вата | 1986 | 20,5 | 250 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 37 | т у№ 68- т у№ 69 | сталь | мин.вата | 1986 | 19,7 | 100 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 38 | т у№ 68- т у№ 73 | сталь | мин.вата | 1986 | 230,8 | 250 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 39 | т у№ 73- т у№ 74 | сталь | мин.вата | 1986 | 40,5 | 100 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 40 | т у№ 73- т у№ 76 | сталь | мин.вата | 1997 | 126,2 | 80 | 7 | 36 | 40 | 18 |
| 41 | т у№ 76- т у№ 79 | сталь | мин.вата | 1997 | 61,4 | 50 | 7 | 36 | 40 | 18 |
| 42 | т у№ 73- т у№ 81 | сталь | мин.вата | 1986 | 80,4 | 250 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 43 | т у№ 81- т у№ 82 | сталь | мин.вата | 1989(2012) | 32,5 | 100 | 15(2) | 28(38) | 40 | 38(5) |
| 44 | т у№ 82- т у№ 87 | сталь | мин.вата | 1989 | 99,8 | 100 | 15 | 28 | 40 | 38 |
| 45 | т у№ 81- т у№ 88 | сталь | мин.вата | 1986 | 139,3 | 250 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 46 | т у№ 88- т у№ 92 | сталь | мин.вата | 1986 | 71,5 | 100 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 47 | т у№ 89- т у№ 93 | сталь | мин.вата | 1986 | 16,4 | 50 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 48 | т у№ 88- т у№ 94 | сталь | мин.вата | 1986 | 155,8 | 250 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 49 | т у№ 94- т у№ 96 | сталь | мин.вата | 1986 | 58,4 | 80 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 50 | т у№ 94- т у№ 97 | сталь | мин.вата | 1986(2009) | 44,2 | 150 | 18(5) | 22(35) | 40 | 45(12,5) |
| 51 | т у№ 97- т у№ 98 | сталь | мин.вата | 1986 | 59,5 | 100 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 52 | т у№ 94- т у№ 102 | сталь | мин.вата | 1986 | 83,4 | 250 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 53 | т у№ 99- т у№ 101 | сталь | мин.вата | 1986 | 59,6 | 40 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 54 | т у№ 102- т у№ 104 | сталь | мин.вата | 1986 | 85,1 | 100 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 55 | т у№ 102- т у№ 107 | сталь | мин.вата | 1986 | 265,6 | 200 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 56 | т у№ 107- т у№ 108 | сталь | мин.вата | 1986 (2009) | 32,8 | 200 | 18(5) | 22(35) | 40 | 45(12,5) |
| 57 | т у№ 108- т у№ 110 | сталь | мин.вата | 1986 | 42,7 | 200 | 18 | 22 | 40 | 45 |
| 58 | т у№ 110- т у№ 116 | сталь | мин.вата | 1986(2006) | 280,6 | 150 | 18(8) | 22(32) | 40 | 45 (20) |
| 59 | т у№ 115- т у№ 120 | сталь | мин.вата | 1997 | 149,5 | 150 | 7 | 33 | 40 | 18 |
| 60 | т у№ 120- т у№ 121 | сталь | мин.вата | 1997 | 61,4 | 80 | 7 | 33 | 40 | 18 |
| 61 | т у№ 120- т у№ 123/1 | сталь | мин.вата | 1997(2013) | 348,6 | 150 | 7(1) | 33(39) | 40 | 18(2,5) |
| 62 | т у№ 123/1- т у№ 124 | сталь | мин.вата | 1997(2008) | 38,2 | 150 | 7(6) | 33(34) | 40 | 18(15) |
| 63 | т у№ 124- т у№ 124/1 | сталь | мин.вата | 1997(2008) | 59,0 | 70 | 7(6) | 33 | 40 | 18(15) |
| 64 | т у№ 115- т у№ 125 | сталь | мин.вата | 1999 | 150,2 | 50 | 5 | 35 | 40 | 13 |
| 65 | т у№ 126- т у№ 127 | сталь | мин.вата | 1989 | 28,5 | 100 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 67 | т у№ 127- т у№ 131 | сталь | мин.вата | 1989 | 211,1 | 100 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 68 | т у№ 1- т у№ 133 | сталь | мин.вата | 1986 (2011) | 78,2 | 150 | 18(3) | 22(37) | 40 | 45(7,5) |
| 69 | т у№ 133- т у№ 138 | сталь | мин.вата | 1989 | 234,1 | 50 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 70 | т у№ 138- т у№ 139 | сталь | мин.вата | 1989 | 63,7 | 40 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 71 | т у№ 138- т у№ 144 | сталь | мин.вата | 1989 | 100,2 | 50 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 72 | т у№ 142- т у№ 148 | сталь | мин.вата | 1989 | 55,3 | 50 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 73 | т у№ 145- т у№ 147 | сталь | мин.вата | 1989 | 30,5 | 40 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 74 | т у№ 133- т у№ 156 | сталь | мин.вата | 1989 | 142,9 | 150 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 75 | т у№ 156- т у№ 157 | сталь | мин.вата | 1989 | 66,5 | 50 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 76 | т у№ 156- т у№ 162 | сталь | мин.вата | 1989 | 93,0 | 50 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 77 | т у№ 149- т у№ 151 | сталь | мин.вата | 1989 | 75,1 | 80 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 78 | т у№ 151- т у№ 153 | сталь | мин.вата | 1989 | 94,0 | 70 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 79 | т у№ 156- т у№ 165 | сталь | мин.вата | 1989(1997) | 302,6 | 100 | 15(17) | 25(23) | 40 | 38(57,5) |
| 80 | т у№ 165- т у№ 166 | сталь | мин.вата | 1989 | 81,6 | 80 | 15 | 25 | 40 | 38 |
| 81 | ту№163-ту№164 | сталь | мин.вата | 1989 | 93,5 | 40 | 15 | 25 | 40 | 38 |
|  |  |  |  |  | 7419,9 |  |  |  |  |  |

Котельная «Вспомогательная школа»

Прокладка трубопроводов – подземная и надземная. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы.

Протяженность тепловой сети – 833,5 п.м.

Протяженность воздушной прокладки (на опорах) – 141,0 п.м.

Протяженность подземной прокладки (в непроходных каналах) – 692,5 п.м.

| №№учетных участков, камер, опор | Наименование трубопроводов, эстакад, опор и т.д | Материал (трубопроводов, эстакад, опор и д.р) | Материал изоляции трубопроводов | Год постройки (год замены участка) | Протяженность в п.м. для опор, кол-во | Диаметр-в мм, для опор-сеч. | Фактически прослужившее время в годах на 2004 год (на 2014 год) | Предположительный (остаточный) срок службы в годах ( на 2014 год) | Средний нормативный срок службы в годах | Износ в % ,на 2004 год (на 2014 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная –кол № 1 | сталь | мин.вата | 1978 | 4,5 | 150 | 26 | 4 | 40 | 65 |
| 2 | кол №1-кол №2 | сталь | мин.вата | 1978 | 15,8 | 80 | 26 | 4 | 40 | 65 |
| 3 | кол № 1 – ту№ 3 | сталь | мин.вата | 1998 | 40,5 | 150 | 6 | 24 | 40 | 15 |
| 4 | ту № 3- кол № 4 | сталь | мин.вата | 1998 | 92,7 | 150 | 6 | 24 | 40 | 15 |
| 5 | кол№4-кол№5 | сталь | мин.вата | 1978(2009) | 40,0 | 50 | 26 (5) | 4 (35) | 40 | 65 (12,5) |
| 6 | кол№5-кол№6 | сталь | мин.вата | 1978 (2009) | 38,7 | 50 | 26 (5) | 4 (35) | 40 | 65 (12,5) |
| 7 | кол№4-кол№7 | сталь | мин.вата | 1998 | 83,7 | 150 | 6 | 24 | 40 | 15 |
| 8 | кол№7-кол№8 | сталь | мин.вата | 1998 | 17,3 | 150 | 6 | 24 | 40 | 15 |
| 9 | кол№8-кол№9 | сталь | мин.вата | 1978 | 19,5 | 150 | 26 | 4 | 40 | 65 |
| 10 | кол№9-кол№10 | сталь | мин.вата | 1978 | 73,4 | 100 | 26 | 4 | 40 | 65 |
| 11 | кол№1-кол№11 | сталь | мин.вата | 1978 (2012) | 36,2 | 150 | 26 (2) | 4 (38) | 40 | 26 (5) |
| 12 | кол№11-ту№12 | сталь | мин.вата | 1978 (2013) | 26,0 | 50 | 26 (1) | 4 (39) | 40 | 26 (2,5) |
| 13 | ту №12- ту № 13 | сталь | мин.вата | 1978 (2009) | 22,9 | 50 | 26 (5) | 4 (35) | 40 | 26 (12,5 |
| 14 | ту №13- ту № 14 | сталь | мин.вата | 1978 (2009) | 5,5 | 50 | 26 (5) | 4 (35) | 40 | 26 (12,5 |
| 15 | ту №14- ту № 15 | сталь | мин.вата | 1978 (2009) | 7,9 | 50 | 26 (5) | 4 (35) | 40 | 26 (12,5 |
| 16 | ту №15- ту № 16 | сталь | мин.вата | 1978 (2009) | 22,4 | 50 | 26 (5) | 4 (35) | 40 | 26 (12,5 |
| 17 | ту №16- ту № 17 | сталь | мин.вата | 1978 (2009) | 9,6 | 50 | 26 (5) | 4 (35) | 40 | 26 (12,5 |
| 18 | котельная – ту № 18 | сталь | мин.вата | 1998 | 5,4 | 100 | 6 | 24 | 40 | 15 |
| 19 | ту № 18 – ту № 18/1 | сталь | мин.вата | 1998 | 65,5 | 100 | 6 | 24 | 40 | 15 |
| 20 | ту № 18/1 – кол. № 19 | сталь | мин.вата | 1998 | 23,3 | 100 | 6 | 24 | 40 | 15 |
| 21 | кол № 19 – кол № 20 | сталь | мин.вата | 1978 | 54,0 | 100 | 26 | 4 | 40 | 65 |
| 22 | кол № 20 – кол № 21 | сталь | мин.вата | 1978 | 105,4 | 50 | 26 | 4 | 40 | 65 |
| 23 | кол № 21 – кол № 22 | сталь | мин.вата | 1978 | 21,5 | 50 | 26 | 4 | 40 | 65 |
|  |  |  |  |  | 833,5 |  |  |  |  |  |

Котельная «ДЭУ»

Прокладка трубопроводов – надземная в двухтрубном исполнении. Материал трубопроводов – сталь. Материал изоляции минеральная вата. Диаметры и участки указаны в приложенной схеме теплоснабжения котельной «ДЭУ».

ТАРИФЫ

на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Коми тепловая компания» (ИНН 1101205461) потребителям, расположенным на территории сельского поселения «Ижма»

| № п/п | Категория потребителей | Тариф без учета НДС | Тариф с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| с 01 января по 30 июня |
| 1 | Потребители тепловой энергии, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей | 2435,12 | 2873,44* |
| 2 | Население | х | 2873,44 |
| 3 | Категории потребителей полностью или частично, приравненные к населению: |  |  |
| 3.1 | В части потребления на цели и нужды, неуказанные в статье 3 Закона Республики Коми от 21 ноября 2013 г. № 103-РЗ | 2435,12 | 2873,44* |
| 3.2 | В части потребления на цели и нужды, указанные в статье 3 Закона Республики Коми от 21 ноября 2013 г. | 2435,12* | 2873,44 |
| с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | Потребители тепловой энергии, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей | 2678,63 | 3160,78* |
| 2 | Население | х | 3022,87 |
| 3 | Категории потребителей полностью или частично, приравненные к населению: |  |  |
| 3.1 | В части потребления на цели и нужды, неуказанные в статье 3 Закона Республики Коми от 21 ноября 2013 г | 2678,63 | 3160,78* |
| 3.2 | В части потребления на цели и нужды, указанные в статье 3 Закона Республики Коми от 21 ноября 2013 г. | 2561,75 | 3022,87 |

*   Размер тарифа определен расчетным методом с учетом ставки НДС 18%

ТАРИФЫ

на тепловую энергию, отпускаемую Ижемским МУП «ДЭУ» (ИНН 1119005382) потребителям, расположенным на территории сельского поселения «Ижма»

В соответствии с договором на отпуск тепловой энергии на отопление, энергоснабжающая организация обязуется отпустить Потребителю (Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищное Управление») в период 01.09.2012 года по 31.12.2012 года тепловую энергию с максимумом тепловой нагрузки 163,97 Гкал по цене 1691 руб за 1 Гкал тепла.

Схема тепловой сети от котельной «ВШС»

Схема тепловой сети от котельной "Квартальная»

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Основная часть жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Теплоснабжение перспективных объектов планируется осуществить от существующих источников тепловой энергии.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельной)

таблица 9

| Оборудование | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность (по режимной карте), Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Квартальная» |
| Котел «КВм-1,8» - 4шт. (работающие 2 сет. теплообменника) | 6,2 | 5,89 | В работе |
| Котельная «ВСШ» |
| Котел ИЖ-КВр-0,63 -3 шт. | 1,62 | 1,53 | В работе |
| Котельная «ДЭУ» |
| Котел КВр-0,4-95 – 1 шт. | 0,68 | 0,57 | В работе |
| Котел КВр-0,4 – 1 шт. |  |  | В работе |
| Итого | 8,5 | 7,99 |  |

Модернизация системы теплоснабжения  сельского поселения «Ижма» не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от существующих автономных источников.

Объекты, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Для обеспечения фактического расхода сетевой воды в соответствии с расчетным необходимо на каждом абоненте установить расчетные дроссельные устройства, согласно расчета. Диафрагму устанавливать на обратном трубопроводе, если объект находится выше геодезической отметки расположения источника тепловой энергии, и на подающем трубопроводе, если объект находится ниже или на одном уровне с источником тепловой энергии.

В работе котельной и тепловой сети руководствоваться температурным графиком подачи теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах.

До начала отопительного периода производить гидравлические испытания тепловых сетей и котельного оборудования на плотность и прочность давлением, не менее 1.25 рабочего.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Район не газифицирован. Большая часть индивидуальных жилых домов оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане сельского поселения «Ижма» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

таблица 10

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная «Квартальная» | 0,02 | 0,02 |
| Котельная «ВСШ» | 0,01 | 0,01 |
| Котельная «ДЭУ» | 0,005 | 0,005 |
| Итого: | 0,035 | 0,035 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

таблица 11

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная «Квартальная» | 5,89 | 5,87 | 5,87 |
| Котельная «ВСШ» | 1,62 | 1,52 | 1,52 |
| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная «ДЭУ» | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| Итого: | 8,08 | 7,95 | 7,95 |

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

таблица 12

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал/год | Затраты на компенсацию потерь тепловой энергии, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Квартальная» | 3580 | 10286 |
| Котельная «ВШС» | 375 | 1077 |
| Котельная «ДЭУ» | 60,2 | 101 |
| Итого: | 4015,2 | 11464 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

таблица 13

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная «Квартальная» | Нет |
| Котельная «ВСШ» | Нет |
| Котельная «ДЭУ» | Нет |

2.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

таблица 14

| Наименование котельной | Располагаемая мощность «нетто» источника, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) | Дефицит (резерв) тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Квартальная» | 5,87 | 5,97 | - 0,1 |
| Котельная «ВШС» | 1,52 | 1,19 | +0,33 |
| Котельная «ДЭУ» | 0,56 | 0,43 | +0,13 |

#### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Производительность оборудования водоподготовительных установок

котельной «Квартальная»

таблица 15

| Наименование котельной | Водоподготовительная установка |
| --- | --- |
|  | Марка и технические характеристики | Производительность установки, м3/час |
| Котельная «Квартальная» | Сетевые насосы | Omega 12-200-2 | 333,6 (рекомендуемая 340) |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | Omega 12-230-2 DPV(S)4-60 |  |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м³/ч | Мах производительность установки, м³/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Квартальная» | 296 | 333,6 |

Водоподготовительных установок в  котельных «ВШС» и «ДЭУ» не имеются.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Ижма»  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии не предлагается.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

таблица 16

| № п/п | Адрес объекта/Мероприятия | год. | Размер инвестиций (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной «Квартальная» (установка дополнительного теплообменника) | 2014 | 500 |
| 2 | Реконструкция котельной «ДЭУ» (установка насосной группы), ремонт дымовой трубы | 2016 2015 | 50 50 |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии на территории сельского поселения «Ижма»  не предусматриваются.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения «Ижма» меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены. Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Ижма»  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

таблица 17

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Квартальная» | Котел «КВТС-1Н» | 4 | 6,2 | 4,8 |
| 2 | Котельная «ВСШ» | Котел «ИЖ-КВр-0,63) | 3 | 1,62 | 1,04 |
| 3 | Котельная «ДЭУ» | Котел «КВр-0,4» и «КВр-0,4-95» | 2 | 0,68 | 0,35 |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Температурный график сетевой воды с параметрами Т1 Т2 70/53,21 при расчетной температуре наружного воздуха – 42 °С для котельных

Ижемского филиала ОАО «Коми тепловая компания»

| № п/п | температура наружного воздуха, С0 | температура сетевой воды в подающем трубопроводе, С0 | температура сетевой воды в обратном трубопроводе, С0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -42 | 70,00 | 49,56 |
| 2 | -41 | 70,00 | 49,74 |
| 3 | -40 | 70,00 | 49,93 |
| 4 | -39 | 70,00 | 50,11 |
| 5 | -38 | 70,00 | 50,29 |
| 6 | -37 | 70,00 | 50,47 |
| № п/п | температура наружного воздуха, С0 | температура сетевой воды в подающем трубопроводе, С0 | температура сетевой воды в обратном трубопроводе, С0 |
| 7 | -36 | 70,00 | 50,66 |
| 8 | -35 | 70,00 | 50,84 |
| 9 | -34 | 70,00 | 51,02 |
| 10 | -33 | 70,00 | 51,20 |
| 11 | -32 | 70,00 | 51,39 |
| 12 | -31 | 70,00 | 51,57 |
| 13 | -30 | 70,00 | 51,75 |
| 14 | -29 | 70,00 | 51,93 |
| 15 | -28 | 70,00 | 52,12 |
| 16 | -27 | 70,00 | 52,30 |
| 17 | -26 | 70,00 | 52,48 |
| 18 | -25 | 70,00 | 52,66 |
| 19 | -24 | 70,00 | 52,85 |
| 20 | -23 | 70,00 | 53,03 |
| 21 | -22 | 70,00 | 53,21 |
| 22 | -21 | 69,60 | 53,06 |
| 23 | -20 | 68,39 | 52,26 |
| 24 | -19 | 67,18 | 51,45 |
| 25 | -18 | 65,97 | 50,65 |
| 26 | -17 | 64,76 | 49,84 |
| 27 | -16 | 63,55 | 49,03 |
| 28 | -15 | 62,34 | 48,23 |
| 29 | -14 | 61,13 | 47,42 |
| 30 | -13 | 59,92 | 46,61 |
| 31 | -12 | 58,71 | 45,81 |
| 32 | -11 | 57,50 | 45,00 |
| 33 | -10 | 56,29 | 44,19 |
| 34 | -9 | 55,08 | 43,39 |
| 35 | -8 | 53,87 | 42,58 |
| 36 | -7 | 52,66 | 41,77 |
| 37 | -6 | 51,45 | 40,97 |
| 38 | -5 | 50,24 | 40,16 |
| 39 | -4 | 49,03 | 39,35 |
| № п/п | температура наружного воздуха, С0 | температура сетевой воды в подающем трубопроводе, С0 | температура сетевой воды в обратном трубопроводе, С0 |
| 40 | -3 | 47,82 | 38,55 |
| 41 | -2 | 46,61 | 37,74 |
| 42 | -1 | 45,40 | 36,94 |
| 43 | 0 | 44,19 | 36,13 |
| 44 | 1 | 42,98 | 35,32 |
| 45 | 2 | 41,77 | 34,52 |
| 46 | 3 | 40,56 | 33,71 |
| 47 | 4 | 39,35 | 32,90 |
| 48 | 5 | 38,15 | 32,10 |
| 49 | 6 | 36,94 | 31,29 |
| 50 | 7 | 35,73 | 30,48 |
| 51 | 8 | 34,52 | 29,68 |
| 52 | 9 | 33,31 | 28,87 |
| 53 | 10 | 32,10 | 28,06 |

ГРАФИК

температуры сетевой воды (теплоносителя) в подающем трубопроводе теплотрассы  по котельной Ижемского МУП «ДЭУ»

на отопительный период 2013-2014 г.г.

| температура наружного воздуха | температура подающей линии | температура обратной линии |
| --- | --- | --- |
| +5 | 40,0 | 36,0 |
| +4 | 41,0 | 37,0 |
| +2 | 42,0 | 38,0 |
| 0 | 43,0 | 39,0 |
| -1 | 43,5 | 39,5 |
| -2 | 44,0 | 40,0 |
| -4 | 46,0 | 41,0 |
| -6 | 48,0 | 42,0 |
| -8 | 50,0 | 44,0 |
| -10 | 51,0 | 45,0 |
| -12 | 52,0 | 46,0 |
| -14 | 55,0 | 47,0 |
| -16 | 57,0 | 48,0 |
| -18 | 58,0 | 49,0 |
| -20 | 60,0 | 50,0 |
| -22 | 61,0 | 51,0 |
| -24 | 62,0 | 52,0 |
| -26 | 63,0 | 53,0 |
| -28 | 64,0 | 54,0 |
| -30 | 65,0 | 55,0 |
| -32 | 66,0 | 56,0 |
| -34 | 67,0 | 57,0 |
| -36 | 68,0 | 58,0 |
| -38 | 69,0 | 59,0 |
| -40 | 70,0 | 60,0 |
| и ниже | 70,0 | 60,0 |

Средняя за сутки температура подаваемой воды (с допуском колебаний в пределах отдельных часов) должна строго соответствовать средней за сутки температуры наружного воздуха.

Если данный график не обеспечивает нормальных температур в помещениях жилищного фонда, допускается изменение графика в сторону увеличения, при условии проведения количественной регулировки теплоносителя по потребителям и согласовании с администрацией сельского поселения «Ижма».

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

таблица 18

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Квартальная» | 6,2 | 9,3 |
| 2 | Котельная «ВШС» | 1,62 | 1,62 |
| 3 | Котельная «ДЭУ» | 0,68 | 0,68 |

#### Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Ижма» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей  не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется. Ввиду отсутствия дефицита в отдельных зонах источников тепловой мощности.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от автономных источников (твердотопливных котлов).

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не требуется. Ввиду отсутствия новых планируемых объектов строительства.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Ижма» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не  предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется. Ввиду отсутствия перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Ижма» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей  не планируется.

Участки тепловых сетей были заменены поэтапно с 2006 по 2013 год в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, износ на 2013 год  в среднем составляет от 10 до 45 %. Участков тепловых сетей подлежащих замене в связи с отсутствием эксплуатационного ресурса на момент составления схемы не имеются.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется. Ввиду отсутствия новых планируемых объектов строительства.

5.6. Строительство и реконструкция насосных станций.

Строительство и реконструкция насосных станций не требуется. Ввиду наличия требуемого располагаемого перепада давления и проведения гидравлической наладки тепловых сетей.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

таблица 19

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс.т | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий топливный баланс |
| Котельная «Квартальная» | уголь | 5,5 | уголь | уголь |
| Котельная «ВСШ» | уголь | 1 | уголь | уголь |
| Котельная «ДСУ» | уголь | 0,35 | уголь | уголь |
| ВСЕГО: | уголь | 6,85 | уголь | уголь |
| Перспективный топливный баланс |
| Котельная «Квартальная» | уголь | 5,5 | уголь | уголь |
| Котельная «ВСШ» | уголь | 1 | уголь | уголь |
| Котельная «ДСУ» | уголь | 0,35 | уголь | уголь |
| ВСЕГО: | уголь | 6,85 | уголь | уголь |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2015 год (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Ижма») и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры сельского поселения «Ижма».

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2013-2016 гг.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей не могут быть рассчитаны в виду того, что нет приростов строительных площадей и тепловых нагрузок. В связи с этим инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение не требуется.

7.3. Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей не могут быть рассчитаны в виду того, что нет приростов строительных площадей и тепловых нагрузок.

7.4. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика не требуются.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В настоящее время организации Ижемский филиал Открытого акционерного общества «Коми тепловая компания» и Ижемское МУП «ДЭУ» (Дорожный эксплуатационный участок) отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей схеме теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами теплоснабжения.

3. Организации Ижемский филиал Открытого акционерного общества «Коми тепловая компания» и Ижемское МУП «ДЭУ» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключают и надлежаще исполняют договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняют обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будут осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить две теплоснабжающие организации Ижемский филиал Открытого акционерного общества «Коми тепловая компания» и Ижемское МУП «ДЭУ».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения и о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

таблица 20

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Квартальная» | 6,2 | 4,8 |
| 2 | Котельная «ВСШ» | 1,62 | 1,04 |
| 3 | Котельная «ДСУ» | 0,68 | 0,35 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предлагается.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники энергии между собой технологически не связаны.

#### Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей семы теплоснабжения в границах сельского поселения «Ижма» выявлен участок бесхозяйственных тепловых сетей, протяженностью 520 м (с. Ижма, ул. Чупрова).

В соответствии со статьёй 15 пунктом 6 от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                            «О теплоснабжении»(в ред. 02.07.2013 г.) и решение об их передаче теплоснабжающим организациям будет приниматься индивидуально. Данный участок будет передан теплоснабжающей организации – Ижемскому филиалу Открытого акционерного общества «Коми тепловая компания».

Статья 15 пункт 6 федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Заключение

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

1) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

2) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

3) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

4) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне - летний период функционирования систем теплоснабжения;

5) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

6) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

7) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

8) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продлённого их ресурсов;

9) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

10) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.